## A4_1
Taula A4. Mètodes de monitoratge
Paràmetre/Indicador | Codi indicador | Mètode | Freqüència | Mètode estàndard o desenvolupat | Referència d'exemple del mètode
Cabal | na | Diversos mètodes; p. ex. sensor basat en el principi de Venturi, sensor ultrasònic i sensor electromagnètic per a la mesura del cabal en conductes tancats | Continu | Mètode estàndard | Diversos estàndards
pH | I1 | Elèctrode de pH (potenciometria) | Continu | Mètode estàndard | ISO 10523
Conductivitat elèctrica | I2 | Sensor de la conductivitat elèctrica (potenciometria) | Continu | Mètode estàndard | EN 27888; ISO 7888
Terbolesa | I3 | Turbidimetria | Continu | Mètode estàndard | ISO 7027-1
Sòlids en suspensió totals (SST) | I4 | Filtració amb filtres de fibra de vidre i gravimetria | Periòdic | Mètode estàndard | EN 872, ISO 11923
Carboni orgànic total (COT) | I5 | Oxidació del carboni orgànic (p. ex. combustió, radiació UV/persulfat) i detecció CO2 (p. ex. espectrometria IR) | Continu o periòdic | Mètode estàndard | EN 1484; ISO 8245
NH4+ | I6 | Cromatografia iònica | Periòdic | Mètode estàndard | ISO 14911; Michalski i Kurzyca 2006
NH4+ | I6 | Colorimetria | Continu o periòdic | Mètode estàndard | ISO 7150-1; ISO 11732
NH4+ | I6 | Sensor selectiu de ions (potenciometria) | Continu | Mètode estàndard | ISO 6778
NO3- | I7 | Cromatografia iònica | Periòdic | Mètode estàndard | ISO 10304-1
NO3- | I7 | Colorimetria | Continu o periòdic | Mètode estàndard | ISO 7890-3; ISO 13395
NO3- | I7 | Sensor selectiu de ions (potenciometria) | Continu | Mètode estàndard | Standard Methods 4500-NO3- D
NO3- | I7 | Absorció radiació UV | Continu | Mètode desenvolupat no estàndard | Pellerin et al. 2013
Zn | I8 | ICP-OES | Periòdic | Mètode estàndard | ISO 11885
Zn | I8 | ICP-MS | Periòdic | Mètode estàndard | ISO 17294-2
Zn | I8 | AAS | Periòdic | Mètode estàndard | ISO 15586
Ni | I9 | ICP-OES | Periòdic | Mètode estàndard | ISO 11885
Ni | I9 | ICP-MS | Periòdic | Mètode estàndard | ISO 17294-2
Ni | I9 | AAS | Periòdic | Mètode estàndard | ISO 15586
Carbamazepina | I10 | LC-MS-MS | Periòdic | Mètode desenvolupat no estàndard | Gros et al. 2012
Diclofenac | I11 | LC-MS-MS | Periòdic | Mètode desenvolupat no estàndard | Gros et al. 2012
N,N-Dietil-m-toluamida (DEET) | I12 | LC-MS-MS | Periòdic | Mètode desenvolupat no estàndard | Loos et al. 2013
Iopromida | I13 | LC-MS-MS | Periòdic | Mètode desenvolupat no estàndard | Gros et al. 2012
1,4-Dioxà | I14 | GC-MS | Periòdic | Mètode desenvolupat no estàndard | Rüdel et al. 2020; Sun et al. 2016
Venlafaxina | I15 | LC-MS-MS | Periòdic | Mètode desenvolupat no estàndard | Gros et al. 2012
Cafeïna | I16 | LC-MS-MS | Periòdic | Mètode desenvolupat no estàndard | Huerta-Fontela et al. 2007
Àcid perfluorooctanosulfònic (PFOS) | I17 | LC-MS-MS | Periòdic | Mètode desenvolupat no estàndard | Flores et al. 2013; Loos et al. 2013
Bis(2-etilhexil) ftalat (DEHP) | I18 | GC-MS | Periòdic | Mètode desenvolupat no estàndard | Bizkarguenaga et al. 2012
Escherichia coli | I19 | Cultiu + testos bioquímics | Periòdic | Mètode estàndard | ISO 9308
Colífags | I20 | Assajos en cultius de bacteris infectats | Periòdic | Mètode estàndard | ISO 10705
Colífags | I20 | qPCR | Periòdic | Mètode desenvolupat no estàndard | Lamy et al. 2020
Espores Clostridium perfringens | I21 | Filtració per membrana + cultiu | Periòdic | Mètode estàndard | ISO 14189
Espores Clostridium perfringens | I21 | qPCR | Periòdic | Mètode desenvolupat no estàndard | Lamy et al. 2020
N-nitrosodimetilamina (NDMA) | I22 | GC-MS | Periòdic | Mètode estàndard | Farré et al. 2011; Munch i Bassett 2004
Triclorometà | I23 | GC-MS | Periòdic | Mètode estàndard | Munch 1995
Clor lliure residual | na | Colorimetria | Continu o periòdic | Mètode estàndard | ISO 7393-2; Standard Methods 4500-Cl; Melchert et al. 2010
Clor lliure residual | na | Sistema de control automàtic | Continu | nd | WaterSecure 2017 c
Monocloramina residual | na | Colorimetria | Continu o periòdic | Mètode estàndard | ISO 7393-2; Standard Methods 4500-Cl; Melchert et al. 2010
Monocloramina residual | na | Sistema de control automàtic | Continu | nd | nd
Ozó residual | na | Sistema de control automàtic calibrat amb mesures d'O3 determinades per colorimetria o bé calibrat amb algoritmes que mesuren l'absorbància de radiació UV | Continu | nd | US EPA 2010 (Appendix C); Ross 2020; Wittmer 2013, Alt 2016, : mesura dosi O3 proporcional a absorbància UV/Vis
Ozó residual | na | Colorimetria | Periòdic | Mètode estàndard | Standard Methods 4500-O3 B; Bader i Hoigné 1981; US EPA 2010
Diòxid de clor residual | na | Mètode electroanalític (amperometria) | Continu o periòdic | Mètode estàndard | Standard Methods 4500-ClO2 C o E; Tzanavaras et al. 2006; US EPA 2010
Diòxid de clor residual | na | Colorimetria | Continu o periòdic | Mètode estàndard | Standard Methods 4500-ClO2 D; US EPA 2010
Diòxid de clor residual | na | Sistema de control automàtic | Continu | nd | nd
Peròxid d'hidrogen residual | na | Colorimetria | Periòdic | Mètode estàndard (proposat) | Standard Methods 4500-H2O2
Diferència de pressió | na | Sensor de pressió diferencial | Continu | Mètode estàndard | nd
Absorbància radiació UV (254 nm) | na | Espectrofotometria | Continu | Mètode estàndard | nd
Oxigen dissolt | na | Mètode electroquímic | Continu | Mètode estàndard | ISO 5814
Temperatura | na | Sensor de temperatura; p. ex. termistor | Continu | nd | nd
Biomassa llots actius | na | Turbidimetria | Continu | nd | Kiviharju et al. 2008
Intensitat radiació ultraviolada | na | Sistema de control automàtic | Continu | nd | WaterSecure 2017 b
Proporció radiació ultraviolada transmesa | na | Sistema de control automàtic | Continu | nd | WaterSecure 2017 b
Dosi coagulant i/o floculant | na | Sistema de control automàtic | Continu | nd | nd
Dosi carbó actiu en pols | na | Sistema de control automàtic | Continu | nd | nd
Dosi ozó | na | Sistema de control automàtic basat en la mesura contínua del cabal d'ozó gas al sistema d'injecció; mesura contínua de la concentració d'ozó gas; i mesura contínua del cabal d'aigua al reactor | Continu | nd | WaterSecure 2017 e
Dosi peròxid hidrogen | na | Sistema de control automàtic | Continu | nd | nd
Dosi clor | na | Sistema de control automàtic | Continu | nd | nd
Dosi hipoclorit sodi | na | Sistema de control automàtic | Continu | nd | nd
Dosi diòxid de clor | na | Sistema de control automàtic | Continu | nd | nd
Dosi monocloramina | na | Sistema de control automàtic | Continu | nd | nd
Temps de contacte | na | Sistema de control automàtic | Continu | nd | nd

## A4_2
Límits de quantificació dels mètodes de mesura dels paràmetres i indicadors de qualitat química
| Codi | VP mín | Unitat | Referència | LOQ requerit | LOQ disponible | Unitat | Referència | Comentari
NH4+ | I6 | 0.46667 | mg/l N-NH4+ | Valor orientatiu basat en guies (Shoushtarian i Negahban-Azar 2020) | 0.14 |  | mg/l N-NH4+
NO3- | I7 | 2.2581 | mg/l N-NO3- | Valor orientatiu basat en guies (Shoushtarian i Negahban-Azar 2020) | 0.67742 |  | mg/l N-NO3-
Zn | I8 | 30 | µg/l | Directiva 2008/105/CE, Directiva 2013/39/UE i RD 817/2015 | 9 | 0,5-1 | µg/l | ISO 11885; ISO 17294-2; ISO 15586
Ni | I9 | 4 | µg/l | Directiva 2008/105/CE, Directiva 2013/39/UE i RD 817/2015 | 1.2 | 0,1-2 | µg/l | ISO 11885; ISO 17294-2; ISO 15587
Carbamazepina | I10 | 0.05 | µg/l | PNEC (Norman 2021) | 0.015 | 0.008 | µg/l | Gros et al. 2012 | LOQ aigua sortida WWTP
Diclofenac | I11 | 0.1 | µg/l | Loos et al. 2018 | 0.03 | 0.0171 | µg/l | Gros et al. 2012 | LOQ aigua sortida WWTP
N,N-Dietil-m-toluamida (DEET) | I12 | 88 | µg/l | PNEC (Norman 2021) | 26.4 | 0.001 | µg/l | Loos et al. 2013
Iopromida | I13 | 0.14 | µg/l | PNEC PT3 (Norman 2021) | 0.042 | 0.0228 | µg/l | Gros et al. 2012
1,4-Dioxà | I14 | 29000 | µg/l | PNEC PT3 (IGME et al. 2007) | 8700 | 0,1-0,15 | µg/l | Rüdel et al. 2020; Sun et al. 2016
Venlafaxina | I15 | 0.038 | µg/l | PNEC PT3 (Norman 2021) | 0.0114 | 0.0021 | µg/l | Gros et al. 2012
Cafeïna | I16 | 87 | µg/l | PNEC PT3 (ECHA 2021) | 26.1 | 0.005 | µg/l | Huerta-Fontela et al. 2007
Àcid perfluorooctanosulfònic (PFOS) | I17 | 0.00065 | µg/l | Directiva 2008/105/CE, Directiva 2013/39/UE i RD 817/2015 | 0.000195 | 0.0005 | µg/l | Flores et al. 2013; Loos et al. 2013
Bis(2-etilhexil) ftalat (DEHP) | I18 | 1.3 | µg/l | Directiva 2008/105/CE, Directiva 2013/39/UE i RD 817/2015 | 0.39 | 0.13 | µg/l | Bizkarguenaga et al. 2012
N-nitrosodimetilamina (NDMA) | I22 |  | µg/l |  | 0 |  | µg/l
Triclorometà | I23 |  | µg/l |  | 0 |  | µg/l
Note on E9: Merce Font: Watch List
Note on G15: Merce Font: Actualment els mètodes tenen LOQ superior al requerit.

## Ref
Referències
Gros et al. 2012