## C1
Taula C1. Paràmetres i indicadors recomanats per al monitoratge de l'eficiència dels tractaments
|  |  | Paràmetres subrogats i indicadors | [42 empty] | Altres variables de control | [25 empty] | Eficiència | [39 empty] | Freqüències monitoratge
| Cabal |  | pH |  |  | Conductivitat elèctrica |  | Terbolesa |  | Sòlids en suspensió (SST) |  | Carboni orgànic total (COT) |  | NH4+ |  | NO3- |  | Zn |  | Ni |  | Carbamazepina |  | Diclofenac |  | N,N-Dietil-m-toluamida (DEET) |  | Iopromida |  | 1,4-Dioxà |  | Venlafaxina |  | Cafeïna |  | Àcid perfluorooctanosulfònic (PFOS) |  | Bis(2-etilhexil) ftalat (DEHP) |  | Escherichia coli |  | Colífags |  | Espores Clostridium perfringens |  | N-nitrosodimetilamina (NDMA) | Triclorometà | Clor lliure residual | Monocloramina residual | Ozó residual | Diòxid de clor residual | Diferència de pressió | Absorbància radiació UV (254 nm) |  | Oxigen dissolt |  |  | Temperatura |  |  | Biomassa llots actius | Intensitat radiació ultraviolada | Proporció radiació ultraviolada transmesa | Dosi coagulant i/o floculant | Dosi carbó actiu en pols | Dosi ozó | Dosi peròxid hidrogen | Dosi clor | Dosi hipoclorit sodi | Dosi diòxid de clor | Dosi monocloramina | Conductivitat elèctrica |  | Terbolesa |  | Sòlids en suspensió (SST) |  | Carboni orgànic total (COT) |  | NH4+ |  | NO3- |  | Zn |  | Ni |  | Carbamazepina |  | Diclofenac |  | N,N-Dietil-m-toluamida (DEET) |  | Iopromida |  | 1,4-Dioxà |  | Venlafaxina |  | Cafeïna |  | Àcid perfluorooctanosulfònic (PFOS) |  | Bis(2-etilhexil) ftalat (DEHP) |  | Escherichia coli |  | Colífags |  | Espores Clostridium perfringens |  | Cabal |  | pH |  |  | Conductivitat elèctrica |  | Terbolesa |  | Sòlids en suspensió (SST) |  | Carboni orgànic total (COT) |  | NH4+ |  | NO3- |  | Zn |  | Ni |  | Carbamazepina |  | Diclofenac |  | N,N-Dietil-m-toluamida (DEET) |  | Iopromida |  | 1,4-Dioxà |  | Venlafaxina |  | Cafeïna |  | Àcid perfluorooctanosulfònic (PFOS) |  | Bis(2-etilhexil) ftalat (DEHP) |  | Escherichia coli |  | Colífags |  | Espores Clostridium perfringens |  | N-nitrosodimetilamina (NDMA) | Triclorometà | Clor lliure residual | Monocloramina residual | Ozó residual | Diòxid de clor residual | Diferència de pressió | Absorbància radiació UV (254 nm) |  | Oxigen dissolt |  |  | Temperatura |  |  | Biomassa llots actius | Intensitat radiació ultraviolada | Proporció radiació ultraviolada transmesa | Dosi coagulant i/o floculant | Dosi carbó actiu en pols | Dosi ozó | Dosi peròxid hidrogen | Dosi clor | Dosi hipoclorit sodi | Dosi diòxid de clor | Dosi monocloramina
|  |  | I1 |  |  | I2 |  | I3 |  | I4 |  | I5 |  | I6 |  | I7 |  | I8 |  | I9 |  | I10 |  | I11 |  | I12 |  | I13 |  | I14 |  | I15 |  | I16 |  | I17 |  | I18 |  | I19 |  | I20 |  | I21 |  | I22 | I23 | [24 empty] | Mín | Màx | Mín | Màx | Mín | Màx | Mín | Màx | Mín | Màx | Mín | Màx | Mín | Màx | Mín | Màx | Mín | Màx | Mín | Màx | Mín | Màx | Mín | Màx | Mín | Màx | Mín | Màx | Mín | Màx | Mín | Màx | Mín | Màx | Mín | Màx | Mín | Màx | Mín | Màx
| m3/d |  | Unitats de pH |  |  | µS/cm |  | NTU |  | mg/l |  | mg C/l |  | mg/l N-NH4+ |  | mg/l N-NO3- |  | µg/l |  | µg/l |  | µg/l |  | µg/l |  | µg/l |  | µg/l |  | µg/l |  | µg/l |  | µg/l |  | µg/l |  | µg/l |  | CFU/100 ml |  | PFU/100 ml |  | CFU/100 ml |  | µg/l | µg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | bar | Adimensional |  | mg/l |  |  | ºC |  |  |  | mJ/cm2 |  | g/l | mg/l | mg/l (mg O3/mg DOC) | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
Punt monitoratge | Entrada | Sortida | Entrada | Sortida | Tractament | Entrada | Sortida | Entrada | Sortida | Entrada | Sortida | Entrada | Sortida | Entrada | Sortida | Entrada | Sortida | Entrada | Sortida | Entrada | Sortida | Entrada | Sortida | Entrada | Sortida | Entrada | Sortida | Entrada | Sortida | Entrada | Sortida | Entrada | Sortida | Entrada | Sortida | Entrada | Sortida | Entrada | Sortida | Entrada | Sortida | Entrada | Sortida | Entrada | Sortida | Sortida | Sortida | Sortida | Sortida | Sortida | Sortida | Tractament | Entrada | Sortida | Entrada | Sortida | Tractament | Entrada | Sortida | Tractament | Tractament | Tractament | Tractament | Tractament | Tractament | Tractament | Tractament | Tractament | Tractament | Tractament | Tractament | [40 empty] | Entrada | Sortida | Entrada | Sortida | Tractament | Entrada | Sortida | Entrada | Sortida | Entrada | Sortida | Entrada | Sortida | Entrada | Sortida | Entrada | Sortida | Entrada | Sortida | Entrada | Sortida | Entrada | Sortida | Entrada | Sortida | Entrada | Sortida | Entrada | Sortida | Entrada | Sortida | Entrada | Sortida | Entrada | Sortida | Entrada | Sortida | Entrada | Sortida | Entrada | Sortida | Entrada | Sortida | Entrada | Sortida | Sortida | Sortida | Sortida | Sortida | Sortida | Sortida | Tractament | Entrada | Sortida | Entrada | Sortida | Tractament | Entrada | Sortida | Tractament | Tractament | Tractament | Tractament | Tractament | Tractament | Tractament | Tractament | Tractament | Tractament | Tractament | Tractament
Tractament
DP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0 | 68.3772 | 0 | 68.3772 | 0 | 68.3772 | Continu | 0 | Continu | 0 | 0 | Continu | 0 | Continu | Continu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FAC_DS1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0 | 90 | 0 | 68.3772 | 0 | 68.3772 | Continu | 0 | 0 | 0 | Continu | 0 | 0 | Continu | Continu | 0 | 0 | Continu o periòdic | Continu o periòdic | Continu o periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Continu o periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Continu o periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Continu o periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | 0 | 0 | 0 | 0 | Periòdic (p. ex. cada 15 dies durant els primers mesos, cada 3 mesos al cap d’1 any) | Periòdic (p. ex. cada 15 dies durant els primers mesos, cada 3 mesos al cap d’1 any) | Periòdic (p. ex. cada 15 dies durant els primers mesos, cada 3 mesos al cap d’1 any) | Periòdic (p. ex. cada 15 dies durant els primers mesos, cada 3 mesos al cap d’1 any) | Periòdic (p. ex. cada 15 dies durant els primers mesos, cada 3 mesos al cap d’1 any) | Periòdic (p. ex. cada 15 dies durant els primers mesos, cada 3 mesos al cap d’1 any) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continu | Continu | 0 | 0 | Continu | 0 | 0 | Continu | Continu o periòdic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FAC_DS2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0 | 90 | 0 | 68.3772 | 0 | 68.3772 | Continu | 0 | 0 | 0 | Continu | 0 | 0 | Continu | Continu | 0 | 0 | Continu o periòdic | Continu o periòdic | Continu o periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Continu o periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Continu o periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Continu o periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | 0 | 0 | 0 | 0 | Periòdic (p. ex. cada 15 dies durant els primers mesos, cada 3 mesos al cap d’1 any) | Periòdic (p. ex. cada 15 dies durant els primers mesos, cada 3 mesos al cap d’1 any) | Periòdic (p. ex. cada 15 dies durant els primers mesos, cada 3 mesos al cap d’1 any) | Periòdic (p. ex. cada 15 dies durant els primers mesos, cada 3 mesos al cap d’1 any) | Periòdic (p. ex. cada 15 dies durant els primers mesos, cada 3 mesos al cap d’1 any) | Periòdic (p. ex. cada 15 dies durant els primers mesos, cada 3 mesos al cap d’1 any) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continu | Continu | 0 | 0 | Continu | 0 | 0 | Continu | Continu o periòdic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FAC_DS3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0 | 90 | 0 | 68.3772 | 0 | 68.3772 | Continu | 0 | 0 | 0 | Continu | 0 | 0 | Continu | Continu | 0 | 0 | Continu o periòdic | Continu o periòdic | Continu o periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Continu o periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Continu o periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Continu o periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | 0 | 0 | 0 | 0 | Periòdic (p. ex. cada 15 dies durant els primers mesos, cada 3 mesos al cap d’1 any) | Periòdic (p. ex. cada 15 dies durant els primers mesos, cada 3 mesos al cap d’1 any) | Periòdic (p. ex. cada 15 dies durant els primers mesos, cada 3 mesos al cap d’1 any) | Periòdic (p. ex. cada 15 dies durant els primers mesos, cada 3 mesos al cap d’1 any) | Periòdic (p. ex. cada 15 dies durant els primers mesos, cada 3 mesos al cap d’1 any) | Periòdic (p. ex. cada 15 dies durant els primers mesos, cada 3 mesos al cap d’1 any) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continu | Continu | 0 | 0 | Continu | 0 | 0 | Continu | Continu o periòdic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRM1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 100 | 99 | 100 | 50 | 74 | 90 | 96 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 0 | 55.2 | 2 | 32 | 53 | 91 | 6 | 94 | 15 | 25 | 0 | 20 | 0 | 20 | 85 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 99.99 | 0 | 96.8377 | 0 | 99 | Continu | 0 | 0 | 0 | Continu | 0 | 0 | Continu | Continu | 0 | 0 | Continu o periòdic | Continu o periòdic | Continu o periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Continu o periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Continu o periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Continu o periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | 0 | 0 | 0 | 0 | Periòdic (p. ex. cada 15 dies durant els primers mesos, cada 3 mesos al cap d’1 any) | Periòdic (p. ex. cada 15 dies durant els primers mesos, cada 3 mesos al cap d’1 any) | Periòdic (p. ex. cada 15 dies durant els primers mesos, cada 3 mesos al cap d’1 any) | Periòdic (p. ex. cada 15 dies durant els primers mesos, cada 3 mesos al cap d’1 any) | Periòdic (p. ex. cada 15 dies durant els primers mesos, cada 3 mesos al cap d’1 any) | Periòdic (p. ex. cada 15 dies durant els primers mesos, cada 3 mesos al cap d’1 any) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continu | Continu | Continu | 0 | 0 | Continu | 0 | 0 | Continu | Continu o periòdic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRM2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 100 | 99 | 100 | 50 | 74 | 90 | 96 | nd | nd | 0 | 60.8 | 0 | 55.2 | 2 | 32 | 53 | 91 | 6 | 94 | 15 | 25 | 0 | 20 | 0 | 20 | 85 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 99.99 | 0 | 96.8377 | 0 | 99 | Continu | 0 | 0 | 0 | Continu | 0 | 0 | Continu | Continu | 0 | 0 | Continu o periòdic | Continu o periòdic | Continu o periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Continu o periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Continu o periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Continu o periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | 0 | 0 | 0 | 0 | Periòdic (p. ex. cada 15 dies durant els primers mesos, cada 3 mesos al cap d’1 any) | Periòdic (p. ex. cada 15 dies durant els primers mesos, cada 3 mesos al cap d’1 any) | Periòdic (p. ex. cada 15 dies durant els primers mesos, cada 3 mesos al cap d’1 any) | Periòdic (p. ex. cada 15 dies durant els primers mesos, cada 3 mesos al cap d’1 any) | Periòdic (p. ex. cada 15 dies durant els primers mesos, cada 3 mesos al cap d’1 any) | Periòdic (p. ex. cada 15 dies durant els primers mesos, cada 3 mesos al cap d’1 any) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continu | Continu | Continu | 0 | 0 | Continu | 0 | 0 | Continu | Continu o periòdic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FQ_D | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 50 | 70 | 50 | 70 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | 70 | 0 | 20 | 9 | 15 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 65 | 0 | 72 | 90 | 99 | 99.7488 | 99.9602 | 99.6019 | 99.6019 | Continu | 0 | 0 | Continu | Continu | 0 | 0 | Continu | Continu | 0 | 0 | Continu o periòdic | Continu o periòdic | 0 | 0 | 0 | 0 | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Periòdic (p. ex. cada 15 dies durant els primers mesos, cada 3 mesos al cap d’1 any) | Periòdic (p. ex. cada 15 dies durant els primers mesos, cada 3 mesos al cap d’1 any) | Periòdic (p. ex. cada 15 dies durant els primers mesos, cada 3 mesos al cap d’1 any) | Periòdic (p. ex. cada 15 dies durant els primers mesos, cada 3 mesos al cap d’1 any) | Periòdic (p. ex. cada 15 dies durant els primers mesos, cada 3 mesos al cap d’1 any) | Periòdic (p. ex. cada 15 dies durant els primers mesos, cada 3 mesos al cap d’1 any) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continu | Continu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 60 | 80 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 87 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5118 | 90 | 45.0459 | 90 | 47.5193 | 93.0817 | Continu | 0 | Continu | 0 | 0 | 0 | 0 | Continu | Continu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | 0 | 0 | 0 | 0 | Periòdic (p. ex. cada 15 dies durant els primers mesos, cada 3 mesos al cap d’1 any) | Periòdic (p. ex. cada 15 dies durant els primers mesos, cada 3 mesos al cap d’1 any) | Periòdic (p. ex. cada 15 dies durant els primers mesos, cada 3 mesos al cap d’1 any) | Periòdic (p. ex. cada 15 dies durant els primers mesos, cada 3 mesos al cap d’1 any) | Periòdic (p. ex. cada 15 dies durant els primers mesos, cada 3 mesos al cap d’1 any) | Periòdic (p. ex. cada 15 dies durant els primers mesos, cada 3 mesos al cap d’1 any) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continu | Continu | Continu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BFS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 51 | 50 | 75 | 0 | 30 | 70 | 95 | 70 | 100 | 71 | 87 | 18 | 23 | 44 | 64 | 57 | 77 | 27 | 47 | 18 | 38 | 0 | 20 | nd | nd | 67 | 87 | nd | nd | nd | nd | 84.5118 | 90 | 45.0459 | 90 | 47.5193 | 93.0817 | Continu | 0 | Continu | Continu | 0 | 0 | 0 | Continu | Continu | 0 | 0 | Continu o periòdic | Continu o periòdic | Continu o periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Continu o periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Continu o periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Continu o periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Periòdic (p. ex. cada 15 dies durant els primers mesos, cada 3 mesos al cap d’1 any) | Periòdic (p. ex. cada 15 dies durant els primers mesos, cada 3 mesos al cap d’1 any) | Periòdic (p. ex. cada 15 dies durant els primers mesos, cada 3 mesos al cap d’1 any) | Periòdic (p. ex. cada 15 dies durant els primers mesos, cada 3 mesos al cap d’1 any) | Periòdic (p. ex. cada 15 dies durant els primers mesos, cada 3 mesos al cap d’1 any) | Periòdic (p. ex. cada 15 dies durant els primers mesos, cada 3 mesos al cap d’1 any) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continu | Continu | Continu | Continu | Continu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAB | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 | 43 | 100 | 11.6 | 15.7 | 80.6 | 92.6 | nd | nd | 70 | 99 | 70 | 99 | 84 | 96 | 65 | 85 | 70 | 90 | 32 | 52 | 0 | 20 | nd | nd | 83 | 100 | nd | nd | nd | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continu | 0 | Continu | Continu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continu o periòdic | Continu o periòdic | Continu o periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Continu o periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Continu o periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Continu o periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | 0 | 0 | 0 | 0 | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continu | Continu | Continu | Continu | Continu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MF_UF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 100 | 95 | 98 | 45 | 65 | 5 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 26 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | Continu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continu | Continu | 0 | 0 | Continu o periòdic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Periòdic (p. ex. cada 15 dies durant els primers mesos, cada 3 mesos al cap d’1 any) | Periòdic (p. ex. cada 15 dies durant els primers mesos, cada 3 mesos al cap d’1 any) | Periòdic (p. ex. cada 15 dies durant els primers mesos, cada 3 mesos al cap d’1 any) | Periòdic (p. ex. cada 15 dies durant els primers mesos, cada 3 mesos al cap d’1 any) | Periòdic (p. ex. cada 15 dies durant els primers mesos, cada 3 mesos al cap d’1 any) | Periòdic (p. ex. cada 15 dies durant els primers mesos, cada 3 mesos al cap d’1 any) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 97 | 95 | 100 | 95 | 100 | 85 | 95 | 90 | 98 | 65 | 85 | 80 | 100 | 80 | 100 | 90 | 100 | 93 | 100 | 90 | 99 | 90 | 100 | 20 | 50 | nd | nd | 99 | 100 | 99 | 100 | 97.6 | 99.9 | 96.8377 | 99.99 | 96.8377 | 99.999 | 96.8377 | 99.9999 | Continu | Continu | Continu | 0 | 0 | Continu | Continu | 0 | 0 | 0 | 0 | Continu o periòdic | Continu o periòdic | Continu o periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Continu o periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Continu o periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Continu o periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | 0 | 0 | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | 0 | 0 | Periòdic (p. ex. cada any) | Periòdic (p. ex. cada any) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continu | Continu | Continu | 0 | 0 | 0 | Continu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EDI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 70 | 90 | 78 | 98 | 80 | 90 | 80 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continu | 0 | Continu | 0 | 0 | Continu | Continu | 0 | 0 | 0 | 0 | Continu o periòdic | 0 | Continu o periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Continu o periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Continu o periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Continu o periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continu | Continu | 0 | 0 | 0 | 0 | Continu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 | 43 | 100 | 0 | 50 | 80 | 100 | nd | nd | 70 | 99 | 70 | 99 | 70 | 75 | 70 | 75 | 15 | 85 | 25 | 35 | nd | nd | nd | nd | 49 | 69 | 90 | 100 | 80 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continu | 0 | Continu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continu o periòdic | Continu o periòdic | 0 | 0 | 0 | 0 | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | 0 | 0 | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continu | Continu | Continu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 | 40 | 80 | 0 | 50 | nd | nd | nd | nd | 40 | 46.8 | 5 | 18.6 | 51 | 83 | 67 | 87 | 21 | 98 | 50 | 80 | nd | nd | nd | nd | 6 | 26 | 94 | 98 | 50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continu | 0 | Continu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continu o periòdic | Continu o periòdic | 0 | 0 | 0 | 0 | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | 0 | 0 | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continu | Continu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 98 | 96 | 99 | 40 | 70 | 28 | 65 | 0 | 0 | 82 | 96 | 80 | 100 | 50 | 85 | 0 | 30 | 99.9999 | 99.9999 | 99.9999 | 99.9999 | 0 | 0 | Continu | 0 | Continu | 0 | 0 | 0 | 0 | Continu | 0 | 0 | 0 | Continu o periòdic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | 0 | 0 | 0 | Continu | 0 | 0 | Continu | Continu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UV_H2O2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 99 | 80 | 100 | 90 | 99 | 81 | 100 | 80 | 100 | nd | nd | nd | nd | 68 | 95 | 73 | 90 | 99.9999 | 99.9999 | 99.9999 | 99.9999 | 99.9999 | 99.9999 | Continu | 0 | Continu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continu o periòdic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | 0 | 0 | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continu | Continu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continu | Continu | 0 | 0 | 0 | Continu | 0 | 0 | 0 | 0
Cl2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 60 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 85 | 0 | 0 | 99.9999 | 99.9999 | 99.9999 | 99.9999 | 90 | 90 | Continu | 0 | Continu | 0 | 0 | 0 | 0 | Continu | 0 | 0 | 0 | Continu o periòdic | 0 | Continu o periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Continu o periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Continu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continu | 0 | 0 | 0
NaClO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | 99.999 | 99.999 | 90 | 90 | Continu | 0 | Continu | 0 | 0 | 0 | 0 | Continu | 0 | 0 | 0 | Continu o periòdic | 0 | 0 | Continu o periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Continu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continu | 0 | 0
ClO2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.999 | 99.999 | 68.3772 | 99.9 | 68.3772 | 99.9 | Continu | 0 | Continu | 0 | 0 | 0 | 0 | Continu | 0 | 0 | 0 | Continu o periòdic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continu | 0
UV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 65 | 88 | 98 | 42 | 62 | 90 | 100 | 0 | 20 | 0 | 0 | 84 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9999 | 99.9999 | 99.9999 | 99.9999 | 99.9999 | 99.9999 | Continu | 0 | Continu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continu | Continu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cloramines | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99.9 | 99 | 99.99 | 0 | 99 | Continu | 0 | Continu | 0 | 0 | 0 | 0 | Continu | 0 | 0 | 0 | Continu o periòdic | 0 | Continu o periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | Continu o periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Periòdic (p. ex. cada 6 mesos) | 0 | Continu | Continu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continu
Note on BX20: Merce Font: Caldria incorporar-ho al SAD.
Note on CC22: Merce Font: Comenari ASPCAT Taula PT4; eficiència superior
Note on CL29: Merce Font: Sembla que les dades que hi ha actualment són per a dosis més elevades que les habituals per a desinfecció (806 mJ/cm2 segons ref. 6). Proposta de considerar eficiència negligible.
Note on CO27: Merce Font: Reacció amb HOCl o assumim reacció negligible (Soufan et al. 2012)
Note on CP29: Merce Font: Proposta considerar eficiència negligible.
Note on CR29: Merce Font: Proposta considerar eficiència negligible.
Note on CU29: Merce Font: Proposta considerar eficiència negligible.
Note on CV17: Merce Font: Eficiència baixa (Fig. 3 Reungoat et al. 2011)
Note on CV18: Merce Font: Eficiència alta (Reungoat et al. 2011)
Note on CV22: Merce Font: Reungoat et al. 2011
Note on CW20: Merce Font: Eficiència alta (Mamo et al. 2018 SI Table S6)
Note on CW25: Merce Font: Eficiència alta (p. ex. García Galán et al. 2016)
Note on CX29: Merce Font: Proposta considerar eficiència negligible.
Note on CY25: Merce Font: Eficiència alta (p. ex. Ref. 6 PT4)
Note on DF29: Merce Font: Proposta reducció log 1-2
Note on DI24: Merce Font: Proposta de considerar reducció log 1 (Ref. 25 (WHO 2017) indica reducció log 4 per a bacteris, 4 per a virus i 0 per a protozous segons monitoratge operacional, considerant Ct ≥1 mg.min/l a ≥10°C. Proposta d’incloure com a valor mín. 0 i màx. 1 per a protozous (considerant Ct O3 3 mg min l^-1 i T ≥ 20 ºC, WaterSecure 2017 e). Proposta d’incloure valors mín. reducció log 4 per a bacteris i virus). Aportació ASPCAT. A la taula 9 (Resum de les eficiències d'eliminació dels contaminants microbiològics en les diferents operacions unitàries) s’indica no aplica. Tot que l'eficàcia és limitada si que té quelcom eficàcia. Segons l'OMS l'eficàcia de l'ozó per eliminar cryptosporidium varia àmpliament. Per a una reducció de 2 log de protozous es pot requerir un CxT de 0,5 a 40 min·mg/l). Segons altres referències (USEPA 2005) es pot assolir una reducció de 3 log de cryptosporidium amb un (CxT de 7,4 que es pot aconseguir amb una concentració de 3,7 mg/L durant dos minuts de temps)
Note on DI27: Merce Font: Aportació ASPCAT. A la taula 9 (Resum de les eficiències d'eliminació dels contaminants microbiològics en les diferents operacions unitàries) s’indica que l'hipoclorit sòdic té un eficiència de LVR≤2 i en canvi el clor gas (Cl2) com a N.A.