## Versions
Versions
Versió | Responsable | Data prevista | Data actual | Tasques
v1 | ICRA |  | 03.08.2021 | Preparació de les taules de monitoratge corresponents a l'Annex A del PT2
v2 | ICRA |  | 24.09.2021 | Revisió de les taules

## Índex
Índex de l'Annex A del PT2
Taula A1. Selecció de contaminants químics i microbiològics
Taula A2. Selecció d'indicadors químics i microbiològics
Taula A3. Propietats dels contaminants i indicadors, i comportament equivalent en els tractaments
Taula A4. Mètodes d'anàlisi de contaminants, indicadors, i paràmetres subrogats que depenen de la qualitat de l'aigua
Taula A5. Monitoratge dels tractaments amb paràmetres subrogats
Taula A6. Monitoratge dels tractaments: punts de mostreig i freqüències de monitoratge
Taula A7. Monitoratge de la qualitat química
Taula A8. Monitoratge de la qualitat microbiològica
Taula A9. Assumpcions per al càlcul dels valors de reducció logarítmica de bacteris, virus i protozous
Índex de l'Annex B del PT2
Taula B1. Descripció de la infraestructura de tractament existent
Taula B2. Rangs de concentracions típiques dels indicadors a la sortida de la decantació primària
Taula B3. Rangs de concentracions típiques dels indicadors a la sortida de tractaments secundaris
Referències

## Abreviacions
Abreviacions
Abreviació | Definició completa
AAS | Epectrometria d'absorció atòmica
BFS | Filtre de sorra biològic
BRM | Reactor biològic de membrana
BRM1 | Reactor biològic de membrana amb nitrificació
BRM2 | Reactor biològic de membrana amb nitrificació, desnitrificació biològica i eliminació biològica de fòsfor
CAB | Carbó actiu biològic
CAG_CAP | Carbó actiu granular, carbó actiu en pols
Cl2 | Cloració
ClO2 | Desinfecció amb diòxid de clor
CV-AAS | Espectrometria d'absorció atòmica amb vapor fred
CV-AFS | Espectrometria de fluorescència atòmica amb vapor fred
DP | Decantació primària
EDI | Electrodiàlisi
FAC1 | Llots actius convencionals sense nitrificació
FAC2 | Llots actius convencionals amb nitrificació
FAC3 | Llots actius convencionals amb nitrificació, desnitrificació biològica i eliminació biològica de fòsfor
FQ-DQ | Coagulació, floculació, decantació
FS | Filtre de sorra
GC-MS-MS | Cromatografia de gasos amb espectrometria de masses en tàndem
IC | Cromatografia iònica
ICP-MS | Espectrometria de masses de plasma acoblat inductivament
ICP-OES | Espectrometria d’emissió òptica de plasma acoblat
LC-MS-MS | Cromatografia líquida amb espectrometria de masses en tàndem
MF_UF | Microfiltració, ultrafiltració
NaOCl | Desinfecció amb hipoclorit de sodi
O3 | Ozonització
OI | Osmosi inversa
UV | Desinfecció amb radiació ultraviolada
UV_H2O2 | Oxidació amb radiació ultraviolada, peròxid d'hidrogen

## A8
Taula A8. Monitoratge de la qualitat microbiològica
Ús aigua regenerada | Codi ús aigua regenerada | Patogen | Indicador microbiològic | Codi paràmetre/indicador | Reducció logarítmica acumulada mínima requerida al llarg d'un tren | Reducció acumulada mínima requerida al llarg d'un tren | VP | Unitat | Tipus valor protector | Referència VP (PT3)
[5 empty] | log10 | En tant per 1
Urbà residencial: reg de jardins privats | 1 | Campylobacter | E. coli | I19 | 5.2852 | 0.99999 | <1 | CFU/100 ml | 2 | Ministerio de la Presidencia 2007
Urbà residencial: reg de jardins privats | 1 | Adenovirus | Colífags | I20 | 7.251 | 1 |  | PFU/100 ml | 2
Urbà residencial: reg de jardins privats | 1 | Cryptosporidium | Espores Clostridium perfringens | I21 | 5.109 | 0.99999 |  | CFU/100 ml | 2
Urbà residencial: descàrrega cisternes vàter | 2 | Campylobacter | E. coli | I19 | 4.0255 | 0.99991 | <1 | CFU/100 ml | 2 | Ministerio de la Presidencia 2007
Urbà residencial: descàrrega cisternes vàter | 2 | Adenovirus | Colífags | I20 | 5.9913 | 1 |  | PFU/100 ml | 2
Urbà residencial: descàrrega cisternes vàter | 2 | Cryptosporidium | Espores Clostridium perfringens | I21 | 3.8493 | 0.99986 |  | CFU/100 ml | 2
Urbà serveis: reg de zones verdes | 3 | Campylobacter | E. coli | I19 | 5.2852 | 0.99999 | <1 | CFU/100 ml | 2 | Ministerio de la Presidencia 2007
Urbà serveis: reg de zones verdes | 3 | Adenovirus | Colífags | I20 | 7.251 | 1 |  | PFU/100 ml | 2
Urbà serveis: reg de zones verdes | 3 | Cryptosporidium | Espores Clostridium perfringens | I21 | 5.109 | 0.99999 |  | CFU/100 ml | 2
Urbà serveis: neteja de carrers | 4 | Campylobacter | E. coli | I19 | 4.4583 | 0.99997 | 200 | CFU/100 ml | 2 | Ministerio de la Presidencia 2007
Urbà serveis: neteja de carrers | 4 | Adenovirus | Colífags | I20 | 6.4242 | 1 |  | PFU/100 ml | 2
Urbà serveis: neteja de carrers | 4 | Cryptosporidium | Espores Clostridium perfringens | I21 | 4.2822 | 0.99995 |  | CFU/100 ml | 2
Agrícola A: aliments crus i aigua en contacte directe | 5 | Campylobacter | E. coli | I19 | 5.2852 | 0.99999 | 10 | CFU/100 ml | 2 | EP i CEU 2020 a
Agrícola A: aliments crus i aigua en contacte directe | 5 | Adenovirus | Colífags | I20 | 7.251 | 1 | <1 | PFU/100 ml | 2 | EP i CEU 2020 a
Agrícola A: aliments crus i aigua en contacte directe | 5 | Cryptosporidium | Espores Clostridium perfringens | I21 | 5.109 | 0.99999 | <1 | CFU/100 ml | 2 | EP i CEU 2020 a
Agrícola B: aliments crus sense contacte directe amb l'aigua, tots els mètodes de reg | 6 | Campylobacter | E. coli | I19 | 4.2852 | 0.99995 | 100 | CFU/100 ml | 2 | EP i CEU 2020 a
Agrícola B: aliments crus sense contacte directe amb l'aigua, tots els mètodes de reg | 6 | Adenovirus | Colífags | I20 | 6.251 | 1 |  | PFU/100 ml | 2
Agrícola B: aliments crus sense contacte directe amb l'aigua, tots els mètodes de reg | 6 | Cryptosporidium | Espores Clostridium perfringens | I21 | 4.109 | 0.99992 |  | CFU/100 ml | 2
Agrícola C: aliments crus sense contacte directe amb l'aigua, reg gota a gota | 7 | Campylobacter | E. coli | I19 | 3.2852 | 0.99948 | 1000 | CFU/100 ml | 2 | EP i CEU 2020 a
Agrícola C: aliments crus sense contacte directe amb l'aigua, reg gota a gota | 7 | Adenovirus | Colífags | I20 | 5.251 | 0.99999 |  | PFU/100 ml | 2
Agrícola C: aliments crus sense contacte directe amb l'aigua, reg gota a gota | 7 | Cryptosporidium | Espores Clostridium perfringens | I21 | 3.109 | 0.99922 |  | CFU/100 ml | 2
Agrícola D: cultius per a productes industrials, energètics i llavors | 8 | Campylobacter | E. coli | I19 | 2.2852 | 0.99481 | 10000 | CFU/100 ml | 2 | EP i CEU 2020 a
Agrícola D: cultius per a productes industrials, energètics i llavors | 8 | Adenovirus | Colífags | I20 | 4.251 | 0.99994 |  | PFU/100 ml | 2
Agrícola D: cultius per a productes industrials, energètics i llavors | 8 | Cryptosporidium | Espores Clostridium perfringens | I21 | 2.109 | 0.99222 |  | CFU/100 ml | 2
Industrial: neteja interior, indústria no alimentària | 9 | Campylobacter | E. coli | I19 | 4.3821 | 0.99996 | 10000 | CFU/100 ml | 2 | Valors guia per a Escherichia coli establerts pel Ministerio de la Presidencia 2007. Caldria fer una avaluació específica del risc microbiològic.
Industrial: neteja interior, indústria no alimentària | 9 | Adenovirus | Colífags | I20 | 6.3479 | 1 |  | PFU/100 ml | 2
Industrial: neteja interior, indústria no alimentària | 9 | Cryptosporidium | Espores Clostridium perfringens | I21 | 4.2059 | 0.99994 |  | CFU/100 ml | 2
Industrial: neteja interior, indústria alimentària | 10 | Campylobacter | E. coli | I19 | 4.3821 | 0.99996 | 1000 | CFU/100 ml | 2 | Valors guia per a Escherichia coli establerts pel Ministerio de la Presidencia 2007. Caldria fer una avaluació específica del risc microbiològic.
Industrial: neteja interior, indústria alimentària | 10 | Adenovirus | Colífags | I20 | 6.3479 | 1 |  | PFU/100 ml | 2
Industrial: neteja interior, indústria alimentària | 10 | Cryptosporidium | Espores Clostridium perfringens | I21 | 4.2059 | 0.99994 |  | CFU/100 ml | 2
Ambiental: recàrrega d'aqüífers per percolació | 11 | Campylobacter | E. coli | I19 | 8.8475 | 1 | <1 | CFU/100 ml | 2 | Els valors de reducció logarítmica definits per defecte són els mateixos valors que els definits per a l’ús recàrrega d'aqüífers per injecció directa sense tenir en compte l'atenuació natural del medi. Amb una avaluació específica del risc microbiològic, es podria avaluar la capacitat d'atenuació del medi i reduir els valors definits per defecte.
Ambiental: recàrrega d'aqüífers per percolació | 11 | Adenovirus | Colífags | I20 | 10.8133 | 1 |  | PFU/100 ml | 2
Ambiental: recàrrega d'aqüífers per percolació | 11 | Cryptosporidium | Espores Clostridium perfringens | I21 | 8.6713 | 1 |  | CFU/100 ml | 2
Ambiental: recàrrega d'aqüífers per injecció directa | 12 | Campylobacter | E. coli | I19 | 8.8475 | 1 | <1 | CFU/100 ml | 2 | Ministerio de la Presidencia 2007
Ambiental: recàrrega d'aqüífers per injecció directa | 12 | Adenovirus | Colífags | I20 | 10.8133 | 1 |  | PFU/100 ml | 2
Ambiental: recàrrega d'aqüífers per injecció directa | 12 | Cryptosporidium | Espores Clostridium perfringens | I21 | 8.6713 | 1 |  | CFU/100 ml | 2
Ambiental: reg de boscos i silvicultura | 13 | Campylobacter | E. coli | I19 | 2.2852 | 0.99481 |  | CFU/100 ml | 2 | Valors de reducció logarítmica definits per defecte assumint una exposició semblant a la de l'ús agrícola D: cultius per a productes industrials, energètics i llavors.
Ambiental: reg de boscos i silvicultura | 13 | Adenovirus | Colífags | I20 | 4.251 | 0.99994 |  | PFU/100 ml | 2
Ambiental: reg de boscos i silvicultura | 13 | Cryptosporidium | Espores Clostridium perfringens | I21 | 2.109 | 0.99222 |  | CFU/100 ml | 2
Ambiental: altres usos (manteniment aiguamolls, cabals mínims i similars) | 14 | Campylobacter | E. coli | I19 | 5.2852 | 0.99999 |  | CFU/100 ml | 2 | Manquen valors guia a la normativa, i el SAD conté valors de reducció logarítmica definits per defecte semblants als definits per a l'ús agrícola. Caldria assolir els valors de reducció necessaris per a l'ús prepotable si l’aigua s’utilitzés amb aquesta finalitat més avall.
Ambiental: altres usos (manteniment aiguamolls, cabals mínims i similars) | 14 | Adenovirus | Colífags | I20 | 7.251 | 1 |  | PFU/100 ml | 2
Ambiental: altres usos (manteniment aiguamolls, cabals mínims i similars) | 14 | Cryptosporidium | Espores Clostridium perfringens | I21 | 5.109 | 0.99999 |  | CFU/100 ml | 2
Prepotable | 15 | Campylobacter | E. coli | I19 | 8.8475 | 1 | <1 | CFU/100 ml | 2 | EP i CEU 2020 b
Prepotable | 15 | Adenovirus | Colífags | I20 | 10.8133 | 1 | <1 | PFU/100 ml | 2
Prepotable | 15 | Cryptosporidium | Espores Clostridium perfringens | I21 | 8.6713 | 1 | <1 | CFU/100 ml | 2

## A9
Taula A9. Càlcul dels valors de reducció log de bacteris, virus i protozous
Patogen/Indicador | Ci,aigua residual | Unitat | Referència
Cryptosporidium | 2000 | oocists viables/l | NRMMC et al. 2006 (mètode de cultiu)
Cryptosporidium | 2700 | oocists viables/l | WHO 2017
Adenovirus/Rotavirus | 8000 | organismes/l | NRMMC et al. 2006 (mesures obtingudes amb cultius d’adenovirus)
Campylobacter | 7000 | organismes/l | NRMMC et al. 2006 (mètode de cultiu)
Norovirus | 20000 | organismes/l | WHO 2017 (qPCR)
Escherichia coli | 17378008.2875 | CFU/100 ml | Lucena et al. 2004 (considerant el valor mitjà per a coliformes fecals)
Ús aigua | Patogen/Indicador | Ci,sortida planta | Unitat | Referència
Agrícola B: aliments crus sense contacte directe amb l'aigua, tots els mètodes de reg | Escherichia coli | 100 | CFU/100 ml | EP i CEU 2020 a
Agrícola C: aliments crus sense contacte directe amb l'aigua, reg gota a gota | Escherichia coli | 1000 | CFU/100 ml | EP i CEU 2020 a
Agrícola D: cultius per a productes industrials, energètics i llavors | Escherichia coli | 10000 | CFU/100 ml | EP i CEU 2020 a
Ambiental: altres usos (manteniment aiguamolls, cabals mínims i similars) | Escherichia coli | 500 | CFU/100 ml | EP i CEU 2006 c
Ús aigua | Codi ús aigua | Exposició (ingestió) |  |  |  | Referència
|  | volum ingerit (l)/esdeveniment | N. esdeveniments/any | volum ingerit (l)/any |  | NRMMC et al. 2006, PT3
l/a
Irrigació |  | 0.002 | 100 | 0.2
Descàrrega cisternes vàter |  | 1e-05 | 1100 | 0.011
Neteja externa de carrers |  | 0.0001 | 298 | 0.0298
Neteja interna |  | 0.0001 | 250 | 0.025
Prepotable |  | 2 | 365 | 730
|  | Patogen |  |  | Referència
|  | Campylobacter | Rotavirus | Cryptosporidium | NRMMC et al. 2006
Constants dosi resposta | r | na | na | 0.059
| α | 0.145 | 0.253 | na
| β | 7.58 | 0.426 | na
Càrrega de malaltia per cas | DALY/cas | 0.0046 | 0.013 | 0.0015
Probabilitat de malaltia per infecció |  | 0.3 | 0.88 | 0.7
Càrrega màxima tolerable per persona i any | DALY/(pers a) | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06
Fracció població susceptible de patir la malaltia |  | 1 | 0.06 | 1
Probabilitat d'infecció per persona i any |  | 0.00072464 | 0.0014569 | 0.00095238
Dosi equivalent a la càrrega màxima tolerable per any | Organismes/a | 0.037881 | 0.002462 | 0.016142
Irrigació
Probabilitat d'infecció per persona i esdeveniment |  | 7.249e-06 | 1.4579e-05 | 9.5283e-06
Dosi equivalent a la càrrega màxima tolerable per esdeveniment | Organismes/esdeveniment | 0.00037895 | 2.4549e-05 | 0.0001615
LRV |  | 4.5676 | 5.8141 | 4.3939
Descàrrega cisternes vàter
Probabilitat d'infecció per persona i esdeveniment |  | 6.59e-07 | 1.3254e-06 | 8.6621e-07
Dosi equivalent a la càrrega màxima tolerable per esdeveniment |  | 3.445e-05 | 2.2317e-06 | 1.4682e-05
LRV |  | 3.3079 | 4.5545 | 3.1343
Neteja externa de carrers
Probabilitat d'infecció per persona i esdeveniment |  | 2.4325e-06 | 4.8924e-06 | 3.1974e-06
Dosi equivalent a la càrrega màxima tolerable per esdeveniment |  | 0.00012716 | 8.2378e-06 | 5.4194e-05
LRV |  | 3.7407 | 4.9873 | 3.5671
Neteja interna d'establiments
Probabilitat d'infecció per persona i esdeveniment |  | 2.8996e-06 | 5.8317e-06 | 3.8113e-06
Dosi equivalent a la càrrega màxima tolerable per esdeveniment |  | 0.00015158 | 9.8194e-06 | 6.4599e-05
LRV |  | 3.6645 | 4.911 | 3.4908
Prepotable
Probabilitat d'infecció per persona i esdeveniment |  | 1.986e-06 | 3.9943e-06 | 2.6105e-06
Dosi equivalent a la càrrega màxima tolerable per esdeveniment |  | 0.00010382 | 6.7257e-06 | 4.4246e-05
LRV |  | 8.1298 | 9.3764 | 7.9562
|  | Patogen | [5 empty] | Referència
|  | Campylobacter | Rotavirus | Cryptosporidium | Norovirus | Norovirus | Adenovirus | PT3
Constants dosi resposta | r | na | na | 0.2 | na | na | 0.4172
| α | 0.145 | 0.26 | na | 0.04 | 0.0044 | na
| β | 7.58 | 0.42 | na | 0.055 | 0.002 | na
Càrrega de malaltia per cas | DALY/cas | 0.024 | 0.014 | 0.0017 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0534
Probabilitat de malaltia per infecció |  | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5
Càrrega màxima tolerable per persona i any | DALY/(pers a) | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06
Fracció població susceptible de patir la malaltia |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Probabilitat d'infecció per persona i any |  | 0.00013889 | 0.00014286 | 0.00084034 | 0.0028571 | 0.0028571 | 3.7453e-05
Dosi equivalent a la càrrega màxima tolerable per any | Organismes/a | 0.0072605 | 0.00023085 | 0.0042017 | 0.0067857 | 0.0041558 | 8.9773e-05
Irrigació
Probabilitat d'infecció per persona i esdeveniment |  | 1.389e-06 | 1.4287e-06 | 8.4069e-06 | 2.8612e-05 | 2.8612e-05
Dosi equivalent a la càrrega màxima tolerable per esdeveniment | Organismes/esdeveniment | 7.261e-05 | 2.3079e-06 | 4.2034e-05 | 6.7953e-05 | 4.1617e-05
LRV |  | 5.2851 | 6.8409 | 5.1088 | 5.7698 | 5.9828
Ús aigua regenerada |  | Patogen
|  | Campylobacter | Rotavirus | Cryptosporidium | Norovirus | Norovirus | Adenovirus
Irrigació |  | 5.2852 | 6.8408 | 5.109 | 5.7705 | 5.9834 | 7.251
Descàrrega cisternes vàter |  | 4.0255 | 5.5812 | 3.8493 | 4.5108 | 4.7238 | 5.9913
Neteja externa de carrers |  | 4.4583 | 6.014 | 4.2822 | 4.9437 | 5.1566 | 6.4242
Neteja interna |  | 4.3821 | 5.9377 | 4.2059 | 4.8674 | 5.0803 | 6.3479
Prepotable |  | 8.8475 | 10.4031 | 8.6713 | 9.3328 | 9.5457 | 10.8133
|  | Valors reducció control exposició |  |  | Referència
|  | Campylobacter | Rotavirus | Cryptosporidium | NRMMC et al. 2006 Taules 3.5 i 3.8; Alcalde-Sanz i Gawlik 2017 Taula 3; EP i CEU 2020 a Annex II Punt C Taula 1
La part comestible creix sobre el sòl sense contacte directa amb l'aigua regenerada. |  | 1 | 1 | 1
Reg gota a gota |  | 2 | 2 | 2
Cultiu de productes alimentaris que es processen. |  | 3 | 3 | 3
|  | Valors reducció control exposició | [5 empty] | Valors reducció mínims requerits per a un tren de tractament |  |  | Valors reducció mínims requerits per a un tren de tractament | Referència
|  | Patogen | [5 empty] | Patogen |  |  | Indicador | EP i CEU 2020 a
Ús aigua |  | Campylobacter | Adenovirus | Cryptosporidium |  |  |  | Campylobacter | Adenovirus | Cryptosporidium | Escherichia coli
Agrícola B: aliments crus sense contacte directe amb l'aigua, tots els mètodes de reg |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4.2852 | 6.251 | 4.109 | 5.24
Agrícola C: aliments crus sense contacte directe amb l'aigua, reg gota a gota |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 3.2852 | 5.251 | 3.109 | 4.24
Agrícola D: cultius per a productes industrials, energètics i llavors |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2.2852 | 4.251 | 2.109 | 3.24
Ús aigua | [10 empty] | Valors reducció mínims requerits per a un tren de tractament | Referència
Ambiental: altres usos (manteniment aiguamolls, cabals mínims i similars) | [10 empty] | 4.541 | EP i CEU 2006 c